## Zapytanie ofertowe

## Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w zakładzie Notto sp. z o.o. sp. k.

## Zamawiający (beneficjent)

Notto Sp. z o. o. Sp. k.

Ul. Obornicka 1B

64-630 Ryczywół

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Imię i nazwisko: Maurycy Grabus

Adres e-mail: [it@notto.eu](mailto:it@notto.eu)

**Informacje o ogłoszeniu**

**Tytuł zamówienia**

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej

**Termin składania ofert**

do dnia 14.03.2023 r.

**Opis przedmiotu zamówienia (max. 10 000 znaków)**

Wykonanie projektu wykonawczego dla inwestycji obejmującejdostawę i montaż systemu fotowoltaicznego o łącznej zainstalowanej mocy DC 318,6 kWp. System będzie składał się z trzech instalacji o łącznej liczbie 708 modułów:

Instalacja I. o mocy 146,7 KWp

Składająca się z 3 falowników o mocy 50KWp każdy.

Konieczność zastosowania optymalizatorów mocy w systemie 2:1 w ilości 163 szt.

W skład Instalacji wchodzą 326 szt. modułów Fotowoltaicznych o mocy 450Wp

Wyposażenie instalacji w 3 odrębne rozdzielnice AC oraz DC z zabezpieczeniami przepięciowymi T1+T2, odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi, wskaźnikami napięcia faz.

Konstrukcja do wykonania instalacji na dachu to profil trapezowy wysoki T100 w pełnych lagach min. Długość odcinka 6mb z uszczelką EPDM na całej długości, mocowana przy pomocy wkrętów bimetalicznych. Konieczność wykonania uziemienia konstrukcji i wyrównania potencjałów całej instalacji.

Instalacja II. o mocy 126,9 KWp

Składająca się z 1 falownika o mocy 90KWp.

Konieczność zastosowania optymalizatorów mocy w systemie 2:1 w ilości 141 szt.

W skład Instalacji wchodzą 282 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 450Wp

Wyposażenie instalacji w rozdzielnice AC oraz DC z zabezpieczeniami przepięciowymi T1+T2 , odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi, wskaźnikami napięcia faz.

Konstrukcja do wykonania instalacji na dachu to profil trapezowy wysoki T100 w pełnych lagach min. Długość odcinka 6mb z uszczelką EPDM na całej długości, mocowana przy pomocy wkrętów bimetalicznych. Konieczność wykonania uziemienia konstrukcji i wyrównania potencjałów całej instalacji.

Instalacja III. o mocy 45 KWp

Składająca się z falownika o mocy 50KWp.

Konieczność zastosowania optymalizatorów mocy w systemie 2:1 w ilości 50 szt.

W skład Instalacji wchodzą 100 szt. modułów Fotowoltaicznych o mocy 450Wp

Wyposażenie instalacji w 3 odrębne rozdzielnice AC oraz DC z zabezpieczeniami przepięciowymi T1+T2, odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi, wskaźnikami napięcia faz.

Konstrukcja do wykonania instalacji na dachu to profil trapezowy wysoki T100 w pełnych lagach min. Długość odcinka 6mb z uszczelką EPDM na całej długości, mocowana przy pomocy wkrętów bimetalicznych. Konieczność wykonania uziemienia konstrukcji i wyrównania potencjałów całej instalacji.

**Kody CPV**

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

**Harmonogram realizacji zamówienia**

## Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy lub zamówienia z wybranym oferentem).

## Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie „Warunki zmiany umowy”.

## Warunki udziału w postępowaniu

**Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy**

Formularz ofertowy

**Dodatkowe warunki**

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferta może być złożona pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Osoby do kontaktu”, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert”. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy).

Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego na adres mailowy osoby do kontaktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

**Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji**

Cena netto (waga: 100 %)

Cena musi podana w walucie PLN.

**Warunki zmiany umowy**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:

* 1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących  
     po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
  3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
  4. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego   
     w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
  5. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
  6. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
  7. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:

- charakterze od nich niezależnym,

- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,

- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

[Góra dokumentu](#_top)